## Slide 1
COMSOL 2025上海年会 （2025年11月6日-11月7日）
LNG储罐泵井中BOG氮气置换动态模拟研究
汇报人：张帆
博士、资深工程师
中海石油气电集团技术研发中心
中国海洋石油集团有限公司液化天然气及低碳技术重点实验室

## Slide 2
目 录
CONTENTS
1
2
3
研究目的
研究方法
背景介绍
4
仿真结果
5
结论

## Slide 3
背景介绍
1
中海石油气电集团基本情况
气电集团是中国海洋石油集团有限公司的全资子公司，负责统一经营和管理气电集团天然气及发电板块业务，是国内最大的LNG（液化天然气）进口商，第二大天然气供应企业，也是国际第三大LNG进口商。
气电集团以LNG及其相关产业为核心业务，以LNG接收站和管网为产业基础，在中国沿海地区积极建设天然气大动脉，形成统一的LNG贸易平台，是气电集团打造低碳竞争力和实现可持续发展的重要平台。
目前，气电集团已建成投运LNG接收站11座，总接收能力4520万吨/年（2020年移交国家管网公司后剩5座）；建设和运营的天然气管网5440公里；天然气发电厂6家，总装机容量823万千瓦。

## Slide 4
背景介绍
1
气电集团技术研发中心
  天然气液化技术 • LNG接收站技术
  LNG储罐核心技术 • LNG加注及运输技术
  天然气管输技术 • 天然气发电技术
  煤层气/页岩气勘探开发技术 • 氢能及甲烷化技术
  LNG产业链关键设备国产化研发技术
  LNG投资与经济评价技术 • LNG产业与政策研究技术
掌握重点领域的核心技术与重大装备技术
做好支持集团差异化发展的差异化产品技术开发
开展技术储备及前瞻性研究
建设一个LNG重点实验室
形成一个决策支持中心
五大方向
十一个核心技术体系
天然气液化
LNG接收站
清洁能源开发与利用（氢能、地热、双碳等）
三大核心技术领域
超大容积（20-27万方）储罐
上海20万方坐地式储罐
江苏22万方储罐
江苏27万方储罐（已完工）

## Slide 5
目 录
CONTENTS
1
2
3
研究目的
研究方法
背景介绍
4
仿真结果
5
结论

## Slide 6
研究目的
2
在典型LNG储罐中，外输液态天然气依赖于泵井内的低温泵。2024年底，气电集团自主研发的国内首台大流量低温泵在中国海油盐城“绿能港”完成现场工程测试。然而在储罐投运状态下装卸低温泵时，需要打开储罐罐顶的泵井口进行吊装作业。泵井内的天然气处于气液平衡状态，底部为液态，上部为气态（BOG，以甲烷为主）。出于安全考虑，打开泵井前，设计在泵井中部通入惰性氮气吹扫置换BOG，防止极低温气体可能发生的危险，并将可燃性气体控制在一定浓度内（甲烷在空气中的爆炸极限为5-15%）。
研 究 对 象
低温泵吊装前
罐顶低温泵泵井口吊装
LNG储罐泵井内氮气吹扫置换BOG示意图

## Slide 7
研究目的
2
为了解泵井内氮气吹扫置换BOG的情况，通过COMSOL仿真软件建立多物理场耦合数值模型，模拟泵井内气体混合的动态情景，涉及的物理场包含：
气体流动的速度场
气体混合时质量传递——气体浓度场
泵井内温度分布——温度场
研 究 目 的
模拟区域为泵井内气相部分
（即气液相界面以上）
为避免计算量过大，仅对泵井内气液相界面以上进行二维仿真动态模拟计算，但需要注意的是：
气液相界面处液态天然气的气化量
由于极大温差导致的流体密度变化产生的浮力效应

## Slide 8
目 录
CONTENTS
1
2
3
研究目的
研究方法
背景介绍
4
仿真结果
5
结论

## Slide 9
研究方法
3
以甲烷代表天然气，对甲烷和氮气在泵井内的混合进行动态模拟仿真；
气体混合过程中的混合焓忽略不计；
根据氮气流量（≈4∙10-4m3/s）估算泵井中的雷诺数对应为层流情况，所以此研究对象为低雷诺数的气体混合过程；
泵井内壁绝热，不考虑热量损失；
气液相界面LNG蒸发量对液面位置及液面形态的影响忽略不计，即相界面稳定不变（不涉及移动网格）。
假 设 条 件
求 解 模 型
层流物理场控制方程
稀物质传递物理场控制方程
能量传递物理场控制方程
混合气体密度、黏度、扩散系数、导热系数和定压热容由热力学模型计算

## Slide 10
研究方法
3
热 力 学 模 型
由混合气体热力学模型计算的关键参数结果可知，在模拟温度区间内，参数变化较大，体现了引入混合流体热力学模型的必要性，且由密度变化范围大可得出浮力效应不可忽略。
密度：PREOS
黏度：Brokaw
扩散系数：FSG
导热系数
定压热容

## Slide 11
研究方法
3
几何模型与边界条件
N2入口
气液相界面
混合气出口
泵井盖人孔
距地面高度
矩形网格
在出入口及壁面处加密
壁面：速度0
绝热
无质量通量
N2入口：固定平均流速
0.2m/s
固定温度20℃
纯N2浓度
出口：常压
固定文图
质量出口
气液界面：
根据蒸发量算出法向上的气体流速U0
固定温度111K
纯甲烷浓度
正常气化流量+传热气化量

## Slide 12
目 录
CONTENTS
1
2
3
研究目的
研究方法
背景介绍
4
仿真结果
5
结论

## Slide 13
仿真结果
4
速 度 场
温 度 场
CH4 摩
尔
分
数

## Slide 14
仿真结果
4
速度场的两种形态转换
t=1min
t=5min
t=80min
t=16min
t=17min
t=18min
t=19min
t=20min
t=21min
t=22min
t=23min
t=24min
t=25min
t=30min

## Slide 15
仿真结果
4
温度场变化
t=1min
t=5min
t=80min
t=16min
t=17min
t=18min
t=19min
t=20min
t=21min
t=22min
t=23min
t=24min
t=25min
t=30min

## Slide 16
仿真结果
4
泵井顶部平均温度vs.甲烷平均摩尔分数
泵井盖人孔
甲烷特性：闪点85K，燃点811K，在空气中的爆炸极限5%至15.4%（V/V）
通入氮气后10分钟至15分钟为打开泵井口人孔作业的最佳窗口期

## Slide 17
目 录
CONTENTS
1
2
3
研究目的
研究方法
背景介绍
4
仿真结果
5
结论

## Slide 18
结论
5
总 结
此研究本质上是一项甲烷BOG与氮气在LNG储罐泵井中的动态混合问题，在混合气体热力学与气体流场耦合后，分析质量与热量的传递。
由于研究的几何模型内部温差极大，通过混合气体密度模型可知，需考虑密度差异引起的浮力效应。
为了减少计算量，此模拟仿真研究仅考虑气液相界面以上的气体均相混合，并在气液相界面处根据实时传热量计算甲烷蒸发量作为边界条件。
模拟结果显示出两种气体流场形态：在混合初期，由于较高的温差，密度差引起的浮力效应明显，常温氮气进入泵井后快速上浮；随着泵井内温度逐渐升高，温差减小，密度差异降低，浮力效应不再明显，气体惯性力对流场起主导作用。
根据甲烷气体在空气中的爆炸极限、泵井口处平均温度与甲烷气体平均浓度的模拟结果，综合判断通入氮气10到15分钟后打开泵井口为最佳方案。
面对工业上遇到的不常见问题，通过COMSOL可快速给出仿真结果，作为安全分析与判断的依据。

## Slide 19
谢谢！
敬请提出批评指正
中海石油气电集团官网: https://gaspower.cnooc.com.cn
个人邮箱: zhangfan3354@126.com
个人微信：Fan-ensic